**ЖУРНАЛ**

**дефектів і неполадок електрообладнання**

ТОВ «ЕЛЕКТРОБУД»

(назва підприємства, установи, організації, ПІБ ФОП)

Розпочато: 05.01.2022

Закінчено:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата, час виявлення дефекту** | **Опис дефекту** | **Посада, ПІБ, підпис працівника, що виявив дефект** | **Кому повідомлено** | **Рішення керівництва про усунення дефекту, дата, підпис** | **Відмітка про усунення дефекту, дата, підпис працівника, відповідального за усунення дефекту** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 15.01.2022 | Виявлено підгоряння контактів на автоматичному вимикачі в РУ-0,4 кВ Л-2 ТП-455 | Електромонтер, Іванюк І.І. | Майстер, Рябий Р.В. | Провести ревізію контактів, за потреби замінити автоматичний вимикач, 16.01.2022, Рябий Р.В. | Електромонтер Петренко П.П. проведено ревізію контактів у РУ-0,4 кВ ТП-455 та замінено автоматичний вимикач на Л-2 |  |
| 25.01.2022 | Бракує запирального пристрою на РУ-10 кВ ТП-455 | Електромонтер Петренко П.П. | Майстер, Рябий Р.В. | Встановити запираючий пристрій на РУ-10 кВ ТП-455, 26.01.2022, Рябий Р.В. | Електромонтер, Іванюк І.І., встановлено запиральний пристрій на РУ-10 кВ ТП-455 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |